Ausschreibungstext
————————————————————————————————————————
LED-Leuchte für Stromschiene
Benutzerschnittstelle: DALI-Bus
Steuerungssystem: DALI-2
Montageart: Anbau
Montageort: Montageschiene
Durchmesser: 66 mm
Abmessungen: Länge 125 mm
Schutzart: IP20
Schutzklasse: II
Schlagfestigkeit: nicht spezifiziert
Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C ... +35 °C
Farbe: schwarz
Nennspannung: 220–240 V AC / 50–60 Hz
Einschaltstrom: ≤ 15,3 A / 258 µs bei 230 V AC
Leistungsaufnahme: 20,0 W
Stromaufnahme: < 0,3 A
Standby-Verbrauch: < 0,5 W
Betriebsgerät: HEP LWDC36W1000NLR-T2CH
Drehwinkel: 350 °
Neigungswinkel: 90 °
Lichtaustritt: direkt
Ausstrahlungswinkel: 60 °
Unified Glare Rating (UGR): < 19
Lichtstrom: 1900 lm
Lichtausbeute: > 120 lm/W
Farbtemperatur: 2700-6500 K (Tunable White)
Farbwiedergabeindex Ra: 90
Lebensdauer: ≥ 50.000 h (L80B50)
Konformität: CE, RoHS
Garantie: 5 Jahre